액츄에이터-센서-인터페이스 ( AS-Interface ) 개요 제품 개관 AS-i (Actuator Sensor Interface) 프로토콜은 공장자동화 공급업자들의 컨소시움에 의하여 1994년에 톡일에서 탄생되었다.. 공장 자동화에 어플리케이션에 있어 디스크리트 센서들에 대하여 저비용 방법으로 하기 위하여 본래적으로 개발된 AS-i는 그이래 그자체의 높은 전원 능력, 설치 및 운영의 단순성, 디바이스에 대한 저비용 추가등 때문에 프로세스 산업에서 인정을 받아 왔다. 각각의 AS-I 세그먼트는 31개의 디바이스까지 네트워크를 할 수 있다. 이것은 v2.0세그먼트상에서 네트워크당 248개의 입출력 최대능력을 주는 124개의 입력과 124개의 출력을 제공한다. AS-i v2.1 사양은 434 입출력의 하나의 전체 네트웍에 대하여 248개의 입력 및 186개의 출력 제공하는 세그먼트당 이것을 62대의 디바이스로 두배가 되게 한다. 신호 및 전원은 2선식에서 전송되어 진다. 30 VDC에서 8 AMP의 전원은 솔레노이드 밸브와 같은 필드기기등에 대하여도 가능하다. 액츄에이터-센서-인터페이스 ( AS-Interface ) 네트워크 하일라이트 기술 개발자 AS-i 컨소시움 도입시기 1993 개방 다중 벤더들 800+ 제품, 150 벤더들 네트워크 형태 센서 버스 물리적 매개 2선식 케이블 (flat or round) 네트워크 형태 버스, 링, 트리, 스타 최대 디바이스 수량 - v2.0 31 노드 ( 또는 248 입출력 점) - v2.1 62 노드 ( 또는 434 입출력점 ) 최대 거리 - 최대거리 100 미터 - 리피터사용 최대거리 (최대 2개 리피터 사용 300 미터 통신 방법 - 주기적 폴링에 의한 마스터/슬레이브 - 선택펄스변조(APM)을 경유한 맨체스터 비트 엔코딩 식 상용도구화 전송 특성 전부하된 세그먼트상에서 최대 5초 잠복호출 대기시간 1차 사용 - v2.0 디스크리트 신호 - v2.1 디스크리트 신호 ( 5 사이클에 대하여 인식된 12비트 아날로그 신호 지원 ) 동일한 꼬임쌍선에서 전원 및 통신 - 디바이스전원 소비 당 200mA한계 - 디-커플링에 대한 통신 버스에서 AS-i규정 전원공급장치 요구됨 디바이스 전원공급 - 버스로부터 전원공급됨 (<200mA) - 다중전원공급( 높은 전원 출력 요구 됨 )을 갖는 AS-I 전원버스케이블에 의한 부가적 전원공급 이 공급되어질 수 있다 결선 형태 원형 일반적 2선식 케이블 #16AWG (1.5mm) 평형 2 선식 플랫 AS-i 케이블 (1.5mm 도체 ) 노란색 : 통신용 검은색 : 부가전원공급 접지 형태 비접지 통신버스 쉴드 쉴드되지 않은 선 종단기 종단기 필요 없음 위험지역 설치 방폭 결선 요구 디바이스 주소할당 세그먼트에 연결되었을 때 또는 핸드-헬드 어드레싱 유니트에 연결되었을 때 자동 인식 관리주체 ATO (AS-i 교역협회 ) 웹사이트 www.as-interface.com 전통적인 입출력 시스템 ASi 버스 네트워크 장점 장점 이미 알려진 기술 이해하기 쉬운 기술 디바이스가격 약간 저렴 디바이스 추가비용 매우 적음 디바이스에서 콘트롤룸 까지의 독립적 결선은 한개의 디바이스의 결선 문제가 다른 필드 디바이스에 대하여 영향을 미치지 않음을 의미한다. 설치비용 저렴 결점 센서 레벨 디바이스에 대한 고속 네트워크 설치비용 고가 전통적인 디바이스들을 AS-i네트워크 속으로 집적화 능력 점-대-점 결선 고비용 디바이스에 대한 용이한 주소할당, 대부 마스터에서 자동 주소할당 능력 많은 전선 연결 설치하기 위한 추가 작업 - 다지점에서의 결함 발생 - 고장시 복잡성 증대 - 터미널 블록의 설치에 대하여 대량의 캐비닛 또는 랙의 공간이 요구됨 - 초기 점검 및 시운전시 시간 소모적임 낮은 가격의 용이한 집적화를 허용하여 주며 더욱 높은 레벨 네트워크, 더욱 정교한센서 레벨 네트워크, 더욱 높은 제어레벨 네트워크 속으로 AS-i네트워크를 집적화 하기 위한 많은 게이트웨이들이 가능하다 확장은 각각의 추가적인 지점에대한 전체적인 이중 결선이 요구됨 AS-i 네트워크는 높은 전원을 사용하는 디바이스를 위하여 제공한다. 네트워크 재설계에 의한 용이한 확장성 종단기 또는 특별 차폐 요구가 불필요, 그러나 다른 네트워크들 보다 RFI 인터페이스에 대하여 더욱 덜 민감하다 PLC, DCS, PC에 대하여 광범위하고 다양한 마스터/게이트웨이 가능함 전원 및 버스 통신은 동일 쌍선 상에 있다 점-대-점, 라인, 트리 및 링을 포함하는 폭넓은 다양한 토폴로지 가능함 결점 본질안전 어플리케이션에는 가능하지 않음 결선 연결은 100 미터로 제한됨 v2.0 은 단지 디스크리트 디바이스만 지원 (v2.1는 제한된 아날로그 지원) 필드에서 제어 불능 제한된 품질 및 상황 메시지 제한된 아날로그 지원 버스 커뮤니케이션 아이솔레이션에대하여 규정 AS-I 전원공급기 요구 제한된 이중화 능력 Download PDF TopWorx논평 강점들 AS-i는 특히 일반 목적의 환경에서는 비용이 많이 들지 않는다 다른 통신 프로토콜과 달리 AS-i는 간단하다, AS-I는 제어 시스템 기능성을 현장으로 가져가기 위하여 설계된 것은 아니다. AS-i 현장 기기를 콘트롤 시스템에 연결할 수 있는 간단한 더욱 좋은 방법이다. AS-i 는 사용자들에게 다양한 토폴로지를 제공 한다. ( 배선 전략 ). 그리고 동작의 AS-i의 원리는 설치를 용이하게 하여주고 구성 뿐만이 아니라 나중에 새로운 디바이스를 추가하는데 에도 용이하다 AS-i는 솔레노이브 밸브를 포함한 모든 필드 기기에 대하여 실질적으로 많은 전원을 공급하여 준다. 한계 배선길이 연장 케이블의 최대 거리는 세그먼트당 100 미터까지임. 이 길이를 300 미터 까지 증가 시키기 위하여 2개 까지 리피터를 추가 할 수 있다. 위험지역 AS-i는 8 amp 버스이기 때문에 그것은 본질안전에 사용할 수 없다. 그러나 탑웍스는 AS-i를 위험지역에 설치에는 어려움을 인식하고 Class I, Div 1 (Zone 1) and Class I, Div 2 (Zone 2) 환경에 사용이 적합한 많은 솔루션을 제공하고 있다. AS-i를 사용할 때 일반적으로 말해 TopWorx는 다음과 같을 때 권고한다. : - 디바이스들이 모두디스크리트 일 때 - 공장이 본질안전이 아닐 때 - 케이블 길이 제한 문제가 되지 않을때 - 사용자가 긍국적 으로 간단성을 요구할 때 - 현존하는 디스크리트 디바이스들이 버스화된 환경 속으로 만들게 할 때 - 전통적인 디스크리트 디바이스들이 버스 네트워크 속으로 만들게 할 때 - 대량의 디스크리트 디바이스들이 게이트웨이를 경유 하여 원가 효율적으 로 현존하는 콘트롤 레벨 네트워크 안으 로 합병되는 것이 필요 할 때